广西警察学院配电设备运维服务采购需求

一、服务范围

从学校与供电部门的产权分界点起，到学校变压器及配电柜低压出线开关之间连接的电气设备及设施。设备包括10KV进线电缆、变压器、高压柜、低压柜、直流屏、发电机系统、10KV电缆、低压电缆及相关附属设备；设施包括：配电房、变压器室的防小动物安全设施、照明等相关设施。

二、服务要求、内容及设备清单

（一）服务要求

1.高压柜、低压柜、直流屏、油式及干式变压器的巡视、维护、检修；

2.高低压配电房及变压器室的清洁及防小动物安全措施的维护；

3.每月定期巡视2次及以上并提交书面《客户电气设备运行报告》;

4.按国家电力标准要求为服务范围内高压设备进行周期性的预防性试验，提供预防性试验报告并提交供电部门备案;

5.高压设备的停、送电操作；

6.重大活动保供电现场值守服务保障；

7.全年24小时应急抢修响应， 2小时人机到场；

8.每年进行1次高低压设备大型停电维护保养和测试；

9.定期检查安全器具使用期限并提供安全工器具周期性试验；

10.安装在线监测系统并协助指导用户通过手机APP和电脑管理端掌握并管理本单位用电情况和预警情况；

11.通过用电数据分析提交节能方案优化用电成本；

12.巡视发现问题要向用户单位提交书面汇报，并及时配合用户单位做好维修更换工作。

| （二）服务内容 1.配电设备运维服务内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不停电巡视部分 | 主要巡视设备（部位） | 主要检查内容 | 备注 |  |  |
| 油浸式变压器 | 外观检查 | 有无积尘、有无树叶、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好 | 每月2次 |  |  |
|  | 变压器负荷监测 | 变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷 | 每月2次 |  |  |
|  | 高、低压接线柱 | 有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象 | 每月2次 |  |  |
|  | 呼吸器 | 观察有无变色 | 每月2次 |  |  |
|  | 胶珠、密封胶垫 | 观察有无破损、老化、渗油 | 每月2次 |  |  |
|  | 顶层油温 | 测温枪检测油面温度（顶层油温＜85℃） | 每月2次 |  |  |
|  | 油位 | 观察有无缺油现象 | 每月2次 |  |  |
|  | 变压器运行声音 | 有无异响（应为连续的嗡嗡声） | 每月2次 |  |  |
| 干式变压器 | 外观检查 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好 | 每月2次 |  |  |
|  | 变压器负荷监测 | 变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷 | 每月2次 |  |  |
|  | 变压器运行声音 | 有无异响（应为连续的嗡嗡声） | 每月2次 |  |  |
|  | 高压组别联杆 | 有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求（>12.5cm） | 每月2次 |  |  |
|  | 变压器铁芯温度 | 测温枪检测铁芯温度（铁芯温度<120摄氏度） | 每月2次 |  |  |
|  | 变压器温控仪 | 运行是否正常、温度显示是否正确 | 每月2次 |  |  |
|  | 变压器器散热风机 | 启动及运行是否正常、有无碰壳现象 | 每月2次 |  |  |
| 户内高压设备 | 高压进线柜 | 如盘柜设有观察窗、从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。 | 因外线路停电不受本公司控制，进线开关线路侧锄头及其它设备（如避雷器、电缆头等）不在维护范围。每月2次 |  |  |
|  | 高压计量柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察绝缘子、套管、PT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。柜内有无积尘、蜘蛛网等。 | 每月2次 |  |  |
|  | 高压母联柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察母联开关合闸是否到位，绝缘子、套管等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。 | 每月2次 |  |  |
|  | 高压出线柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察出线开关合闸是否到位，高压出线电缆头、高压避雷器绝缘子、套管等柜内设备有无放电，有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。 | 每月2次 |  |  |
| 户内低压设备 | 低压进线柜 | 进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。 | 每月2次 |  |  |
|  | 低压计量柜 | 电度表铅封是否完好，一、二次线是否有发热、烧焦现象，有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。 | 每月2次 |  |  |
|  | 低压母联柜 | 母联开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、关是否正常。 | 每月2次 |  |  |
|  | 低压出线柜 | 出线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。出线低压断路器、空气开关运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、关是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。 | 每月2次 |  |  |
|  | 电容柜 | 是否投入无功补偿，是否满足无功补偿。刀开关接触是否完好，接触器有无故障。电容外观检查有无变形。一、二次线是否有发热、烧焦现象。 | 每月2次 |  |  |
|  | 低压配电箱 | 总进线开关运行是否有异响，一、二次线是否有发热、烧焦现象。电度表铅封是否完好。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。 | 每月2次 |  |  |
| 停电定检部分 | 主要检查（部位） | 主要检查内容 | 备注 |  |  |
| 油浸式变压器 | 外观检查 | 清扫积尘、清除靠近变压器的树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好、免费护理一次变压器胶珠、套管胶垫 | 半年1次 |  |  |
|  | 高、低压接线柱 | 高、低压接线、导杆本体有无松动 | 半年1次 |  |  |
|  | 呼吸器 | 免费护理一次呼吸器 | 半年1次 |  |  |
|  | 胶珠、密封胶垫 | 免费护理一次胶珠、密封胶垫 | 半年1次 |  |  |
|  | 调压器 | 档位调节是否正常 | 半年1次 |  |  |
|  | 油标 | 油位是否正常 | 半年1次 |  |  |
|  | 令克 | 免费护理一次高压跌落式令克保险丝 | 半年1次 |  |  |
|  | 取油样 | 油样试验 | 2年一次 |  |  |
| 干式变压器 | 外观检查 | 清扫积尘、清除靠近变压器的树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好、免费护理一次变压器胶珠、套管胶垫 | 半年1次 |  |  |
|  | 高、低压接线柱 | 高、低压接线、导杆本体有无松动 | 半年1次 |  |  |
|  | 高压组别联杆 | 高压组别联杆有无松动、进行紧固 | 半年1次 |  |  |
|  | 高压分接联片 | 调压分接联接片螺丝紧固 | 半年1次 |  |  |
|  | 变压器温控仪、风机 | 运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象 | 半年1次 |  |  |
|  | 变压器各部位螺栓 | 变压器各部位螺栓紧固、绝缘垫块有无移位、松动或脱落 | 半年1次 |  |  |
| 户内高压设备 | 高压进线柜 | 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。 | 外部线路停电配合情况下进行；无异常情况不能专门办理。半年1次 |  |  |
|  | 高压计量柜 | 检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查。半年1次 |  |  |
|  | 高压母联柜 | 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |  |
|  | 高压出线柜 | 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、登记表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |  |
| 户内低压设备 | 低压进线柜 | 检查刀开关分、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |  |
|  | 低压计量柜 | 检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查。半年1次 |  |  |
|  | 低压母联柜 | 检查刀开关分、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |  |
|  | 低压出线柜 | 检查刀开关分、断路器、空气开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |  |
|  | 电容柜 | 检查无功补偿装置是否正常。刀开关、接触器有、无故障。更换外观检查有无变形的电容。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |  |
|  | 低压配电箱 | 总进线开关分、合是否正常，检查一、二次接线是否有发热、烧焦现象。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 | 半年1次 |  |  |

2：试验部分

| 主要试验设备 | 主要实验内容 | 备注(√) |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | 绝缘电阻测试、直流测试、交流耐压、变压器变比测试 | 1年1次 |
| 高压进线柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 | 1年1次 |
| 高压计量柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 | 1年1次 |
| 高压出线柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 | 1年1次 |
| 高压母联柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 | 1年1次 |
| 高压负荷开关 | 绝缘电阻测试、交流耐压 | 1年1次 |
| 高压令克 | 绝缘电阻测试、交流耐压 | 1年1次 |
| 变压器油样 | 油样常规测试 | 2年一次 |
| 自投备 | 备用电源自动投入测试 | 1年1次 |
| 继电保护 | 保护设定值及校验 | 1年1次 |
| 接地网 | 接地电阻测试 | 1年1次 |
| 发电机 | 发电机闭锁试验、本体试验（绝缘、直流电阻）、自动试验及一次接线图绘制 | 1年1次 |
| 蓄电池 | 蓄电池容量测试、放电试验 | 1年1次 |
| 安全工器具 | 绝缘手套、绝缘靴、令克棒、验电器 | 1年1次 |
| 仪表 | 精度校验 | 1年1次 |
| 低压电缆 | 绝缘电阻 | 1年1次 |
| 低压进线柜 | 绝缘电阻测试、电流回路及仪表检测 | 1年1次 |
| 低压电容柜 | 绝缘电阻测试、电容测试 | 1年1次 |
| 高压电缆试验 | 绝缘电阻测试 | 1年1次 |
| 高压避雷器 | 绝缘电阻测试 | 1年1次 |

# 线上服务模块

| 服务功能模块 | 服务项目 |
| --- | --- |
| 数据在线 信息预警 | 24小时在线监测，收集电能数据，及时发现用电隐患 |
|  | 安全预警（变压器过载预警、漏电风险预警、三相不平衡预警等多项预警） |
|  | 能效预警（无功受罚预警、总电费越限预警、电价越限预警、容量费分摊成本越限预警等多项预警） |
|  | 电能质量预警（电压越限预警、功率因数越限预警、电流谐波越限预警、电压谐波越限预警等多项预警） |
|  | 非正常用电预警（非工作时段用电预警等） |
|  | 负荷曲线及预测 |
| 运维执行 | 配电设备电子建档，标准化服务驱动，设备运维记录实时更新 |
|  | 定期巡视检修（常规巡视/每月不少于3次，专家巡视/每季度1次，监察性巡视/每季度1次，每次作业前后实时短信通知,还要书面形式提交，以便存档） |
|  | 年度检修（大型停电维护，每年一次） |
|  | 24小时抢修响应，60分钟内人机到位， |
|  | 10KV设备周期性试验，安全工器具定期试验 |
| 能效分析 优化策略 | 定期出具用电能效报告 |
|  | 专业能效分析，诊断是否存在能效优化空间，个性化定制能效优化方案 |
|  | 提供升级改造技术方案，把控项目成本收益比 |

# （三）服务设备清单

| 户名 |  | 户号 |  | 用电地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西警察学院（仙湖校区） |  |  |  |  |  |  |
| 专线设备 | 电压等级 | 类型 | 长度 | 规划型号 | 电源接入点 | 电源输出点 |
| 公线专变 | 10KV | 高供高计 |  |  |  |  |
| 变配电房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 电房编号 |  | 类型 |  | 电压等级 |  |  |
| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 容量 | 备注 |  |
| 变压器 | 台 | 2 | 干式/油式 | 630KVA |  |  |
|  |  | 2 | 干式/油式 | 800KVA |  |  |
|  |  | 2 | 干式/油式 | 1000KVA |  |  |
|  |  | 3 | 干式/油式 | 1250KVA |  |  |
| 高压柜 | 面 | 35 | KYN |  |  |  |
| 低压柜 | 面 | 45 | DDG/GCS |  |  |  |
| 电容柜 | 面 | 9 | DDG/GCS |  |  |  |
| 直流屏 | 面 | 2 |  |  |  |  |
| 户名 |  | 户号 |  | 用电地址 |  |  |
| 广西警察学院（五合校区） |  |  |  |  |  |  |
| 专线设备 | 电压等级 | 类型 | 长度 | 规划型号 | 电源接入点 | 电源输出点 |
| 公线专变 | 10KV | 高供高计 |  |  |  |  |
| 变配电房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 电房编号 |  | 类型 |  | 电压等级 |  |  |
| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 容量 | 备注 |  |
| 变压器 | 台 | 2 | 干式/油式 | 630KVA |  |  |
|  |  | 1 | 干式/油式 | 1000KVA |  |  |
|  |  | 5 | 干式/油式 | 1250KVA |  |  |
| 高压柜 | 面 | 26 | KYN |  |  |  |
| 低压柜 | 面 | 44 | DDG/GCS |  |  |  |
| 电容柜 | 面 | 8 | DDG/GCS |  |  |  |
| 直流屏 | 面 | 3 |  |  |  |  |

| 户名 |  | 户号 |  | 用电地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西警察学院（长湖校区） |  |  |  |  |  |  |
| 专线设备 | 电压等级 | 类型 | 长度 | 规划型号 | 电源接入点 | 电源输出点 |
| 公线专变 | 10KV | 高供高计 |  |  |  |  |
| 变配电房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 电房编号 |  | 类型 |  | 电压等级 |  |  |
| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 容量 | 备注 |  |
| 变压器 | 台 | 1 | 干式/油式 | 630KVA |  |  |
|  |  | 1 | 干式/油式 | 1250KVA |  |  |
| 高压柜 | 面 | 8 | KYN |  |  |  |
| 低压柜 | 面 | 12 | DDG/GCS |  |  |  |
| 电容柜 | 面 | 2 | DDG/GCS |  |  |  |
| 户名 |  | 户号 |  | 用电地址 |  |  |
| 广西警察学院（东葛校区） |  |  |  |  |  |  |
| 专线设备 | 电压等级 | 类型 | 长度 | 规划型号 | 电源接入点 | 电源输出点 |
| 公线专变 | 10KV | 高供高计 |  |  |  |  |
| 变配电房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 电房编号 |  | 类型 |  | 电压等级 |  |  |
| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 容量 | 备注 |  |
| 变压器 | 台 | 1 | 干式/油式 | 800KVA |  |  |
| 高压柜 | 面 | 4 | KYN |  |  |  |
| 低压柜 | 面 | 4 | DDG/GCS |  |  |  |
| 电容柜 | 面 | 1 | DDG/GCS |  |  |  |

- 三、服务期限：2年

- 四、项目预算：212446.00元/年，2年共计424892.00元。支付方式：每半年支付一次，每年6月15日、12月10日前支付。

- 五、投标人资质要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具有国内法人资格，注册经营范围满足投标采购内容的供应商。需提供年审合格的《企业法人营业执照》；

- 2.国内工商注册，具有承装、修、试电力设施五级或以上资质，并在人员、技术、设备、资金等方面具备相应的履约能力；

3.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本采购活动；

4.本项目不允许联合体投标，不允许转包；

5.提供线上服务系统，并能通过手机APP和电脑管理端掌握并管理本单位用电情况以及安全预警等功能。